Термостат с простейшим циклом оттайки

XR20C

Содержание:

1.	Техника безопасности

2.	общее описание	1

3.	регулирование нагрузок	1

4.	передняя панель управления	1

5.	лист параметров	2

6.	установка и монтаж	3

7.	электро соединения	3

8.	сигналы тревоги	3

9.	технические данные	3

10.	соединения	3

11.	стандарт. значения параметров	4

# техника безопасности

## пожалуйста прочтите до использования инструкции

- Инструкция - это составляющая прибора и должна храниться рядом с инструментом для быстрого и удобного использования.

- Инструмент не должен использоваться для целей отличных от ниже описанных. Нельзя использовать в качестве прибора безопасности.

## техника безопасности

- Перед использованием прибора проверьте соответствие энергопитания.

- Не подвергайте воздействию воды или влаги: используйте прибор только в допустимых условиях воизбежании возможного увеличения температуры из-за изменения атмосферной влажности и последующего формирования конденсата.

- Предупреждение: отсоедините все соединения до монтажа.

- Инструмент не должен быть открыт.

- Установите прибор в недоступном для пользователя месте.

- Принимайте во внимание максим.ток, который допустим для каждого реле (см. Технические данные).

- Убедитесь, что все провода разложены отдельно в соответствии применения и на достаточном расстоянии друг от друга без пересечений и слияний.

- В случае промышленного применения используйте основные фильтры  (модель FT1), что может быть очень эффективным в использовании паралелльно с индуктивной нагрузкой.

# общее описание

Модель XR20C , формат 32 х 74 мм, термостат с простейшим циклом оттайки, сконструированный для применения в холодильной области при нормальной температуре. Прибор обеспечен реле выхода, для того, чтобы управлять компрессором, и входом, для датчиков РТС или NТС. Внутренний таймер организует простейший цикл оттайки. Прибор полностью программируется через параметры при помощи клавиатуры.

# регулирование нагрузок

## компрессор

Регулировка выполняется в соответствии измеряемой температуры при помощи датчика термостата при положительном дифференциале от Set Point (контрольная точка): если температура увеличивается и достигает контр.точки плюс дифференциал, то компрессор стартует и затем отключается при достижении температурой опять значения контр.точки.

В случае ошибки температурного датчика, старт и остановка компрессора осуществляется через параметры “COn” и “COF”.

## оттайка

Оттайка выполняется при помощи простейшей остановки компрессора. Параметр “IdF”   контролирует интервал между циклами оттайки, длина которого контролируется параметром   “MdF”.

# передняя панель управления

SET: Что бы показать значение контр.точки; в программном модуле выбираются параметры или подтверждается операция.

(DEF) Что бы начать  оттайку вручную.

? (UP): Чтобы увидеть максим.значение температуры памяти; в программном модуле можно читать коды параметров в любом порядке или увеличивать значение на дисплее.

? (DOWN)	Чтобы просматривать миним.значение памяти; в программном модуле можно читать коды параметров в любом порядке или уменьшать значение на дисплее.

КОМБИНАЦИЯ  КНОПОК:

? + ?	Чтобы закодировать & раскодировать

клавиатуру.

SET + ?	Чтобы войти в программный модуль.

SET + ? 	Чтобы вернуться к значению комнатной

температуры  на дисплее.

## значение

Каждое значение метки LED  описано в следующей таблице.

| LED | MODE | FUNCTION |
| --- | --- | --- |
|  | ВКЛ | Компрессор работает |
|  | Мигает | -Фаза Программирования (мигает вместе с ) -Функционирует предстартовая задержка |
|  | Вкл | Оттайка в действии |
|  | Мигает | - Фаза Программирования (мигает вместе с ) - Идет процесс дренажа |

## как увидеть миним.значение темпер

Нажмите и отпустите кнопку ?

- На дисплее появится сообщение  “Lo” следом за которым будет видно миним.значение температуры памяти.

- Нажатием снова кнопки  ? или подождав 5 сек. появится нормальный вид дисплея.

## как увидеть максим. значение темп.

Нажмите и отпустите кнопку ?.

- На дисплее появится сообщение  “Hi”, следом за которым будет видно максим.значение температуры памяти.

3. Нажатием снова кнопки ? или подождав 5 сек. появится нормальный вид дисплея.

## как сбросить значения макс.и миним.температур из памяти

- При появлении макс.или миним.температуры на дисплее, нажмите и держите кнопку  SET дольше, чем 3 сек (появится сообщение rSt)

- “rSt” будет мигать для подтверждения операции  и на экране появится значение нормальной температуры.

## как увидеть значение контр.точки

Нажмите и сразу отпустите кнопку SET:  на дисплее появится значение контр. точки;

- Нажмите и сразу отпустите кнопку SET или подождите 5 секунд, чтобы снова показалось значение датчика.

## как изменить значение контр.точки

Нажмите кнопку SET и держите более 2 секунд, чтобы изменить значение контр.точки ;

- Значение контр. точки появится на экране и начнет мигать ;

- Чтобы изменить установл.значение, нажмите стрелки  ? или  ? .

- Чтобы запомнить новое значение контр.точки, нажмите кнопку  SET еще раз или ждите 15с.

## как начать механическую оттайку

Нажмите кнопку DEF на более чем 2 секунды и начнется оттайка.

## как изменить значение параметра

Чтобы изменить значение параметров действуйте следующим образом:

- Войдите в программный модуль нажатием кнопок Set и UP на 3с ( и  начнут мигать).

- Выберите необходимый параметр.

- Нажмите кнопку “SET”, чтобы появилось значение (  начнет мигать).

- Используйте “UP” или “DOWN” , чтобы менять значения.

- Нажмите “SET”, чтобы запомнить новое значение и перейдите к следующему параметру.

Чтобы выйти: Нажмите SET + ? или  ждите 15с без какого-либо нажатия кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ:  установленное значение запоминается даже при окончании данной процедуры, после необходимого времени истечения.

## сКРЫТое меню

Скрытое меню включает все параметры прибора.

### КАК ВОЙТИ В СКРЫТОЕ МЕНЮ

- Войдите в программный модуль нажатием кнопок Set + ? на 3с (LED 1 и   начнут мигать).

- При появлении параметра на дисплее продолжайте держать кнопки Set+?  далее, более чем 7с. Метка Pr2 появится на экране мгновенно, следуя за параметром HY. ТЕПЕРЬ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СКРЫТОМ МЕНЮ.

- Выберите необходимый параметр.

- Нажмите  кнопку “SET” чтобы появилось его значение (теперь мигает только  ).

- Используйте ? или ? ,чтобы изменить значение.

- Нажмите “SET” , чтобы запомнить новое значение или перейдите к следующему параметру.

Чтобы выйти: Нажмите SET + ? или  ждите 15с без какого-либо нажатия кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ:  установленное значение запоминается даже при окончании данной процедуры, после необходимого времени истечения.

### КАК ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАРАМЕТР ИЗ СКРЫТОГО МЕНЮ НА ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ И НАОБОРОТ.

Каждый параметр присутствующий в СКРЫТОМ МЕНЮ можно переместить или поместить на «ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ» (уровень пользователя) нажатием кнопок “SET + ?”.

В СКРЫТОМ МЕНЮ наблюдается десятичная точка,  при наличии этого параметра на Первом Уровне.

## как  заблокировать клавиатуру

- Нажмите и держите более 3 с кнопки  UP и DOWN .

- На дисплее появится сообщение “POF”  и клавиатура будет заблокирована. При таких условиях можно будет только просматривать контр.точку или  MAX или Min значения температуры памяти

- Если кнопка нажата более 3с, то на дисплее будет сообщение “POF” .

## чтобы разблокировать клавиатуру

Нажмите и держите более 3с обе кнопки вместе UP и DOWN .

## полный цикл

Когда процесс оттайки неактивизирован, то можно активизировать полный цикл нажатием кнопки “?” на 3 секунды. Компрессор будет работать в режиме полного цикла на установленное время параметром “CCt”. Цикл можно прервать нажатием той-же кнопки “?” на 3 секунды.

# лист параметров

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры с точкой вначале находятся только в  СКРЫТОМ МЕНЮ.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Hy Дифференциал: (0,1 ч 25,5°C / 1ч255 °F) Дифференциал вмешательства для контр.точки.Компрессор ВКЛ, при Set Point Плюс Differential (Hy). Компрессор ВЫКЛ, при достижении температурой значения контр.точки.

- LS  Миним. Контр.точка: (- 50°CчSET / -58°FчSET): Устанавливает минимальное возможное значение для контр.точки.

- US Максим. Контр.точка: (SETч 150°C / SETч302°F): Устанавливает максимальное возможное значение для контр.точки.

Ot  Калибровка термостата: (-12.0ч12.0°C;

-120ч120°F) позволяет установить возможно-допустимое отклонение от реального значения датчика.

- OdS 	Задержка действий при старте: (0ч255min)  Эта  функция срабатывает только при первоначальном старте прибора  и предотвращает какие-либо действия на период времени, установленном в параметрах.

- AC 	Противоцикличная задержка: (0ч50 min) минимальный интервал между остановкой и последующим запуском компрессора..

- CCt Время работы компрессора во время полного цикла: (0.0ч24.0h; res. 10min) Позволяет установить продолжительность полного цикла:компрессор работает без перерыва в течении CCt времени. Можно использовать, например, когда камера заполнена новым продуктом.

- COn Время работы компрессора при неисправном датчике: (0ч255 min) время, в течении которого компрессор работает при неисправном датчике термостата. При COn=0 компрессор всегда ВЫКЛ.

- COF  Компрессор ВЫКЛ при неисправном датчике: (0ч255 min) время, в течении которого компрессор всегда ВЫКЛ в случае неисправного датчика термостата. При COF=0 компрессор всегда работает.

CH	Вид действия: CL = охлаждение; Ht = нагрев.

ДИСПЛЕЙ

- CF	Единица измерения температуры:  °C = Цельсий; °F= Фаренгейт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене измерительного прибора необходимо проверить следующие параметры SET point и Hy, LS, US, Ot, ALU и ALL и изменить , если требуется.

- rES	Разрешающая способность (для °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) позволяет появление на дисплее десятичной точки.

- ОТТАЙКА

- IdF 	Интервал между циклами оттайки: (1ч120h) Определяет период времени между началом двух циклов оттайки.

- MdF  Продолжительность оттайки: (0ч255min) Устанавливает продолжительность цикла .

- dFd  Показ значения температуры во время оттайки: (rt = реальная температура; it = температура во время начала оттайки; SEt = контрольная точка; dEF = “dEF” метка)

- dAd  MAX задержка показа данных после оттайки: (0ч255min). Устанавливает max время между концом оттайки и показом реального значения комнатной температуры.

СИГНАЛЫ   ТРЕВОГИ

- ALC  Конфигурация температурного сигнала тревоги: (Ab; rE)

- Ab= абсолютная температура: аварийное значение температуры задается ALL или ALU.  rE = аварийное значение температуры относительно контр.точки. Температурный сигнал тревоги срабатывает, когда температура превышает значения “SET+ALU” или “SET-ALL” .

- ALU	 Сигнал тревоги по MAX температуре: (ALLч150°C; ALL ч302°F) при достижении температурой этого значения срабатывает сигнал тревоги, после времени задержки “ALd” .

- ALL Сигнал тревоги по Min температуре : (-50.0°C ч ALU; -58°F ч ALU) при достижении температурой этого значения срабатывает сигнал тревоги, после времени задержки “ALd” .

- ALd  Время задержки температурного сигнала тревоги: (0ч255 min) временной интервал между моментом опредиления аварийной ситуации и срабатыванием сигнала тревоги.

- dAO Исключение температурного сигнала тревоги при запуске: (от 0.0 мин до 23.5ч) временной интервал между моментом опредиления аварийной ситуации после включения прибора и срабатыванием сигнала.

ЦИФРОВОЙ ВХОД – Только для моделей с цифровым входом

i1P	Полярность цифрового входа: oP: цифровой вход срабатывает по открытому контакту; CL: цифровой вход срабатывает по закрытому контакту.

i1F	Конфигурация цифрового входа:

EAL = внешний сигнал тревоги: “EA” появляется следующее сообщение; bAL = серийный сигнал тревоги: “CA” ” появляется следующее сообщение  и выход отключен; dEF = активизирование цикла оттайки; AUS = не выбирайте.

- did	Задержка сигнала тревоги цифрового входа: (0255 min) временной интервал между моментом опредиления аварийной ситуации (i1F= EAL or i1F = bAL) и срабатыванием сигнала тревоги.

ДРУГОЕ

PbC	Выбор датчика: (Ptc=PTC датчик; ntc=NTC датчик). Это позволяет выбрать тип датчика.

# установка  и монтаж

Прибор XR20C монтируется на панель, в отверстие 29x71 мм, и фиксируется при помощи специально приложенных скобок. Температурный диапазон, позволяющий правильно функционировать 060 °C. Избегайте мест,подверженных большой вибрации, воздействию коррозивных газов, избытка грязи и влажности. Такие-же рекоммендации для датчиков. Обеспечьте циркуляцию воздуха.

# электро соединения

Прибор снабжен клеммной коробкой с винтовым креплением проводов, размером 2,5 мм2. До подсоединения проводов убедитесь, что электропитание сообветствует прибору. Отделите кабели датчиков от кабелей энергопитания, выходов и энергосоединений. Не превышайте максим. допустимый ток для каждого реле, в случае превышения нагрузок используйте подходящее внешнее реле.

## соединение датчиков

Датчики следует монтировать баллончиком вверх, чтобы избежать повреждений из-за случайных жидкостных включений. Рекоммендуется помещать датчик подальше от потока воздуха для правильности измерений комнатной температуры.

# сигналы тревоги

| Сообщ. | Причина | Выход |
| --- | --- | --- |
| “EE” | Ошибка в данных или памяти. |  |
| “P1” | Неисправность комнатного датчика | Выход в соответсвии пар. “Con” и “COF” |
| “HA” | Сигнал тревоги по мax температуре | Выход не меняется |
| “LA” | Сигнал тревоги по мin температуре | Выход не меняется. |
| “EA” * | Внешний сигнал тревоги | Выход не меняется. |
| “CA” * | Серийный сигнал тревоги | Выход ВЫКЛ. |

* Только для приборов с цифровым входом.

## сигнал тревоги  “EE”

Прибор снабжен внутренней проверкой точности памяти. Сигнал тревоги “EE”  начинает мигать при опредилении нарушения внутренней памяти. В таком случае вызывайте специалиста.

## восстановление сигнала тревоги

Сигнал тревоги датчика “P1”  начинается после нескольких секунд после повреждения соответствующего датчика; сигнал прекращается после нескольких секунд после перезапуска датчика для нормальной работы. Проверьте соединения датчика перед тем,  как  заменить.

Температурный сигнал тревоги “HA” и “LA” автоматически прекращаются, как только температура термостата возвращается к нормальному значению, и в начале оттайки.

Сигналы тревоги “CA” и “EA”   восстанавливаются как только цифровой вход перестает функционировать.

# технические данные

Корпус: передняя панель 32x74 мм;  глубина 60 мм;

Монтаж: панель монтируется  в отверстие 71x29 мм

Защита передней панели: IP65

Соединения: Провода клеммного блока  2,5 мм2 , с винтовым креплением.

Энерго потребление: 12Vac/dc, ±10%

(на выбор 230, 110,   10%, 50/60Hz)

Энерго поглащение: 3VA max

Дисплей: 3 цифры, красные LED, 14,2 мм высота.

Входы: 1 PTC или NTC датчики.

Реле выхода

компрессор

SPDT реле 8(3) A, 250Vac или

SPST реле 20(8)A; 250Vac

Блок памяти: данные сохраняются даже при отсутсвии питания (EEPROM).

Рабочая температура: 0ч60 °C.

Температура содержания: -30ч85 °C.

Относительная влажность: 2085% (отсутствие какого-либо конденсата)

Диапазон измерения и регуляции:

PTC датчик: -50ч150°C (-58ч302°F)

NTC датчик: -40ч110°C (-58ч230°F)

Разрешающая способность: 0,1 °C или 1°C или 1 °F (на выбор).

Точность (окруж.темпер. 25°C):  ±0,7 °C ±1 цифра

# соединения

## модели без цифрового входа

### XR20C: 12Vac/dc; КОМПР. 8A

### XR20C: 12Vac/dc; КОМПР. 20A

### XR20C: 230Vac; КОМПР. 8A

### XR20C: 230Vac; КОМПР. 20A

## МОДЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВХОДОМ

### XR20C: 12Vac/dc; КОМПР. 8A

### XR20C: 12Vac/dc; КОМПР. 20A

### XR20C: 230Vac; КОМПР. 8A

### XR20C: 230Vac; КОМПР. 20A

# стандарт. значения параметров

| Label | Название | Диапазон | °C/°F |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | Контр.точка | LSчUS | 3/37 |
| Hy | Дифференциал | 0,125.5°C/ 1 255°F | 2/4 |
| LS | Миним. Контр.точка | -50°CSET/ -58°FSET | -50/-58 |
| US | Mаксим. Контр.точка | SET150°C/ SET  302°F | 150/302 |
| Ot | Калибровка датчика термостата | -12 12°C / -120  120°F | 0 |
| OdS | Задержка при первом запуске | 0ч255 min | 0 |
| AC | Противоцикличная задержка | 0  50 min | 1 |
| CCt | Продолжительность полного цикла | 0.0ч24.0h | 0.0 |
| COn | Время работы компр.при несправном датчике | 0  255 min | 15 |
| COF | Время отключения компр.при неисправном датчике | 0  255 min | 30 |
| CH | Вид процесса (охлаждение, нагрев) | CL , Ht | CL |
| CF | Единица измерения температуры | °C  °F | °C/°F |
| rES | Разрешающая способность | in  dE | dE/- |
| IdF | Период между циклами оттайки | 1  120 hour | 8 |
| MdF | (Миним) продолжительность оттайки | 0  255 min | 20 |
| dFd | Показания во время оттайки | rt, it, SEt, DEF | it |
| dAd | MAX задержка мониторинга после оттайки | 0 ч 255 min | 30 |
| ALc | Конфигурация температурного сигнала тревоги | rE; Ab | Ab |
| ALU | Сигнал тревоги по максим.темпер. | ALL150.0°C ALL ч302°F | 150/302 |
| ALL | Сигнал тревоги по миним.темпер. | -50.0°CALU/ -58°F  ALU | -50/-58 |
| ALd | Задержка темпер.сигнала тревоги | 0  255 min | 15 |
| dAo | Задержка темпер.сигнала тревоги при старте | 0  23h и 50’ | 1.3 |
| i1P* | Полярность цифрового входа | oP; CL | CL |
| i1F* | Конфигурация цифрового входа | EAL; bAL; dEF; AUS | EAL |
| did* | Задержка сигнала тревоги с цифрового входа | 0ч255min | 5 |
| PbC | Выбор датчика | Ptc  ntc | Ptc/ntc |

*только у моделей с цифровым входом.

Скрытые параметры