Термостат с простейшим циклом оттайки

XR60C

Содержание:

1.	Техника безопасности

2.	общее описание	1

3.	регулирование нагрузок	1

4.	передняя панель управления	1

5.	лист параметров	2

6.	установка и монтаж	2

7.	электро соединения	2

8.	сигналы тревоги	2

9.	технические данные	2

10.	соединения	2

11.	стандарт. значения параметров	3

# техника безопасности

## пожалуйста прочтите до использования инструкции

- Инструкция - это составляющая прибора и должна храниться рядом с инструментом для быстрого и удобного использования.

- Инструмент не должен использоваться для целей отличных от ниже описанных. Нельзя использовать в качестве прибора безопасности.

- Проверьте пределы измерения перед применением.

## техника безопасности

- Перед использованием прибора проверьте соответствие энергопитания.

- Не подвергайте воздействию воды или влаги: используйте прибор только в допустимых условиях во избежание возможного увеличения температуры из-за изменения атмосферной влажности и последующего формирования конденсата.

- Предупреждение: отсоедините все соединения до монтажа.

- Инструмент не должен быть открыт.

- Установите прибор в недоступном для пользователя месте.

- Принимайте во внимание максим.ток, который допустим для каждого реле (см. Технические данные).

- Убедитесь, что все провода разложены отдельно в соответствии применения и на достаточном расстоянии друг от друга без пересечений и слияний.

- В случае промышленного применения используйте основные фильтры  (модель FT1), что может быть очень эффективным в использовании паралелльно с индуктивной нагрузкой.

# общее описание

Модель XR60C , формат 32 х 74 мм, прибор с циклом оттайки, сконструированный для применения в холодильной области при нормальной и низкой температуре, также позволяет контролировать работу вентиляторов. . Прибор обеспечен 3 реле выхода, для того, чтобы управлять компрессором, вентилятором и оттайкой, которая может быть как электрической , так и оттайкой горячим газом. Входами для 2 датчиков  NТС ,один из которых нужен для контролдя температуры в объеме, другой для контроля температуры в испарителе и управления циклом оттайки и работы вентилятора .  Прибор полностью программируется через параметры при помощи клавиатуры.

# регулирование нагрузок

## компрессор

Регулировка выполняется в соответствии измеряемой температуры при помощи датчика термостата при положительном дифференциале от Set Point (контрольная точка): если температура увеличивается и достигает контр.точки плюс дифференциал, то компрессор стартует и затем отключается при достижении температурой опять значения контр.точки.

В случае ошибки температурного датчика, старт и остановка компрессора осуществляется через параметры “COn” и “COF”.

## оттайка

Прибор позволяет использовать 2 типа оттайки ("tdF"

Параметр) : электрооттайка (tdF=EL), оттайка горячим газом (tdF= in). Другие используемые параметры - контроль интервала между циклами оттайки (IdF), ее продолжительность (MdF), а также

управления работой испарителя (P2P).

## КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИСПАРИТЕЛЯ

Режим управления вентилятором "FnC"  параметр:

FnC=C_n: вентиляторы будут ВКЛ. И ОТК с компрессором и не в течении оттайки;

FnC=о_n:  вентиляторы будут включаться даже если компрессор выключен и не в течении оттайки;

После оттайки, имеется задержка включения вентилятора , которая необходима для  слива  жидкости - параметр "Fnd".

FnC=C_Y: вентиляторы будут ВКЛ и ОТК с компрессором в течении оттайки;

FnC=о_Y:  вентиляторы будут работать непрерывно  и в течении оттайки.

Дополнительный  "FSt" параметр обеспечивает установку температуры, используя датчик испарителя, выше которой вентиляторы всегда выключены. Это используется только в том случае, если температура циркулирующего воздуха ниже чем установленное значение"FSt".

# передняя панель управления

SET: Что бы показать значение контр.точки; в программном модуле выбираются параметры или подтверждается операция.

(DEF) Что бы начать  оттайку вручную.

è (UP): Чтобы увидеть максим.значение температуры памяти; в программном модуле можно читать коды параметров в любом порядке или увеличивать значение на дисплее.

à (DOWN)	Чтобы просматривать миним.значение памяти; в программном модуле можно читать коды параметров в любом порядке или уменьшать значение на дисплее.

КОМБИНАЦИЯ  КНОПОК:

è + à	Чтобы закодировать & раскодировать

клавиатуру.

SET + à	Чтобы войти в программный модуль.

SET + è 	Чтобы вернуться к значению комнатной

температуры  на дисплее.

## значение

Каждое значение метки LED  описано в следующей таблице.

| LED | MODE | FUNCTION |
| --- | --- | --- |
|  | ВКЛ | Компрессор работает |
|  | Мигает | -Фаза Программирования (мигает вместе с ) -Функционирует предстартовая задержка |
|  | Вкл | Оттайка в действии |
|  | Мигает | - Фаза Программирования (мигает вместе с ) - Идет процесс дренажа |
|  | Вкл | Вентиляторы включены |
|  | Мигает | Задержка работы вентиляторов после оттайки |

## как увидеть миним.значение темпер

Нажмите и отпустите кнопку à

- На дисплее появится сообщение  “Lo” следом за которым будет видно миним.значение температуры памяти.

- Нажатием снова кнопки  à или подождав 5 сек. появится нормальный вид дисплея.

## как увидеть максим. значение темп.

Нажмите и отпустите кнопку è.

- На дисплее появится сообщение  “Hi”, следом за которым будет видно максим.значение температуры памяти.

3. Нажатием снова кнопки è или подождав 5 сек. появится нормальный вид дисплея.

## как сбросить значения макс.и миним.температур из памяти

- При появлении макс.или миним.температуры на дисплее, нажмите и держите кнопку  SET дольше, чем 3 сек (появится сообщение rSt)

- “rSt” будет мигать для подтверждения операции  и на экране появится значение нормальной температуры.

## как увидеть значение контр.точки

Нажмите и сразу отпустите кнопку SET:  на дисплее появится значение контр. точки;

- Нажмите и сразу отпустите кнопку SET или подождите 5 секунд, чтобы снова показалось значение датчика.

## как изменить значение контр.точки

Нажмите кнопку SET и держите более 2 секунд, чтобы изменить значение контр.точки ;

- Значение контр. точки появится на экране и начнет мигать ;

- Чтобы изменить установл.значение, нажмите стрелки  è или  à .

- Чтобы запомнить новое значение контр.точки, нажмите кнопку  SET еще раз или ждите 15с.

## как начать механическую оттайку

Нажмите кнопку DEF на более чем 2 секунды и начнется оттайка.

## как изменить значение параметра

Чтобы изменить значение параметров действуйте следующим образом:

- Войдите в программный модуль нажатием кнопок Set и UP на 3с ( и  начнут мигать).

- Выберите необходимый параметр.

- Нажмите кнопку “SET”, чтобы появилось значение (  начнет мигать).

- Используйте “UP” или “DOWN” , чтобы менять значения.

- Нажмите “SET”, чтобы запомнить новое значение и перейдите к следующему параметру.

Чтобы выйти: Нажмите SET + è или  ждите 15с без какого-либо нажатия кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ:  установленное значение запоминается даже при окончании данной процедуры, после необходимого времени истечения.

## как  заблокировать клавиатуру

- Нажмите и держите более 3 с кнопки  UP и DOWN .

- На дисплее появится сообщение “POF”  и клавиатура будет заблокирована. При таких условиях можно будет только просматривать контр.точку или  MAX или Min значения температуры памяти

- Если кнопка нажата более 3с, то на дисплее будет сообщение “POF” .

## 4.10 чтобы разблокировать клавиатуру

Нажмите и держите более 3с обе кнопки вместе UP и DOWN .

# 5.  лист параметров

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры с точкой вначале находятся только в  СКРЫТОМ МЕНЮ.

5.1  РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Hy Дифференциал: (0,1 ÷ 25,5°C / 1÷255 °F) Дифференциал вмешательства для контр.точки.Компрессор ВКЛ, при Set Point Плюс Differential (Hy). Компрессор ВЫКЛ, при достижении температурой значения контр.точки.

- Ot  Калибровка термостата: (-12.0÷12.0°C;

- -120÷120°F) позволяет установить возможно-допустимое отклонение от реального значения датчика.

- AC Противоцикличная задержка: (0÷50 min) минимальный интервал между остановкой и последующим запуском компрессора..

- P2P Присутствует датчик  испарителя: n= остановка оттайки по времени, у= остановка оттайки по температуре.

- 5.2 ДИСПЛЕЙ

- rES	Разрешающая способность (для °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) позволяет появление на дисплее десятичной точки.

- 5.3 ОТТАЙКА

- IdF 	Интервал между циклами оттайки: (1÷120h) Определяет период времени между началом двух циклов оттайки.

- MdF  Продолжительность оттайки: (0÷255min) Устанавливает продолжительность цикла .

TdF Тип  оттайки: EL=электрооттайка, in=горячим газом

DtE  Температура завершения оттайки: (- 50 -50 °C/

-58 - 122°F) (Допускается только, когда EdF=Pb) устанавливает температуру, измеряемую зондом испарителя, которая вызывает конец оттайки.

- 5.4  ВЕНТИЛЯТОРЫ

FnC Режимы для вентиляторов:

С-n= включается с компрессором ОТК в течении оттайки

o-n=  непрерывная работа,ОТК. во время оттайки

C-Y= включается с компрессором ВКЛ. в течении оттайки

C-n= непрерывная работа, ВКЛ в течении оттайки

Fnd Задержка работы вентиляторов после оттайки: (0-255 мин.) интервал времени между окончанием оттайки и стартом вентиляторов испарителя.

FST Остановка работы вентиляторов в зависимости от температуры:

(- 50 -50 °C/-58 - 122°F)установка температуры , выше которой вентиляторы всегда отключаются.

- 5.5 СИГНАЛЫ   ТРЕВОГИ

- ALU	 Сигнал тревоги по MAX температуре: (ALL÷150°C; ALL ÷302°F) при достижении температурой этого значения срабатывает сигнал тревоги, после времени задержки “ALd” .

- ALL Сигнал тревоги по Min температуре : (-50.0°C ÷ ALU; -58°F ÷ ALU) при достижении температурой этого значения срабатывает сигнал тревоги, после времени задержки “ALd” ..

- 5.6 ЦИФРОВОЙ ВХОД – Только для моделей с цифровым входом

- i1P	Полярность цифрового входа: oP: цифровой вход срабатывает по открытому контакту; CL: цифровой вход срабатывает по закрытому контакту.

- i1F	Конфигурация цифрового входа:

- EAL = внешний сигнал тревоги: “EA” появляется следующее сообщение; bAL = серийный сигнал тревоги: “CA” ” появляется следующее сообщение  и выход отключен; dEF = активизирование цикла оттайки; AUS = не выбирайте.

- did	Задержка сигнала тревоги цифрового входа: (0255 min) временной интервал между моментом опредиления аварийной ситуации (i1F= EAL or i1F = bAL) и срабатыванием сигнала тревоги.

5.7 ДРУГОЕ

PbC	Выбор датчика: (Ptc=PTC датчик; ntc=NTC датчик). Это позволяет выбрать тип датчика.

# установка  и  монтаж

Прибор XR20C монтируется на панель, в отверстие 29x71 мм, и фиксируется при помощи специально приложенных скобок. Температурный диапазон, позволяющий правильно функционировать 060 °C. Избегайте мест, подверженных большой вибрации, воздействию коррозионных газов, избытка грязи и влажности. Такие же рекоммендации для датчиков. Обеспечьте циркуляцию воздуха.

# электро соединения

Прибор снабжен клеммной коробкой с винтовым креплением проводов, размером 2,5 мм2. До подсоединения проводов убедитесь, что электропитание соответствует прибору. Отделите кабели датчиков от кабелей энергопитания, выходов и электросоединений. Не превышайте максим. допустимый ток для каждого реле, в случае превышения нагрузок используйте подходящее внешнее реле.

## 7.1соединение датчиков

Датчики следует монтировать баллончиком вверх, чтобы избежать повреждений из-за случайных жидкостных включений. Рекоммендуется помещать датчик подальше от потока воздуха для правильности измерений температуры помещения.

# сигналы тревоги

| Сообщ. | Причина | Выход |
| --- | --- | --- |
| “P1” | Неисправность комнатного датчика | Выход в соответсвии пар. “Con” и “COF” |
| “P2” | Неисправность датчика испарит. | Фиксир. Конец оттайки |
| “HA” | Сигнал тревоги по мax температуре | Выход не меняется |
| “LA” | Сигнал тревоги по мin температуре | Выход не меняется. |
| “EA” * | Внешний сигнал тревоги | Выход не меняется. |

.

.

## восстановление сигнала тревоги

Сигнал тревоги датчиков “P1” и “P2” начинается после нескольких секунд после повреждения соответствующего датчика; сигнал прекращается после нескольких секунд после перезапуска датчика для нормальной работы. Проверьте соединения датчика перед тем,  как  заменить.

Температурный сигнал тревоги “HA” и “LA” автоматически прекращаются, как только температура термостата возвращается к нормальному значению, и в начале оттайки.

Сигналы тревоги “EA”   восстанавливаются как только цифровой вход перестает функционировать.

# технические данные

Корпус: передняя панель 32x74 мм;  глубина 60 мм;

Монтаж: панель монтируется  в отверстие 71x29 мм

Защита передней панели: IP65

Соединения: Провода клеммного блока  2,5 мм2 , с винтовым креплением.

Энерго потребление: 12Vac/dc, ±10%

(на выбор 230, 110,   10%, 50/60Hz)

Энерго поглащение: 3VA max

Дисплей: 3 цифры, красные LED, 14,2 мм высота.

Входы: 2 NTC датчики.

Конфигурация цифровых входов: без напряжения

Реле выхода

компрессор -SPST реле 20(8)A; 250Vac

оттайка-SPDT реле 8(3) A, 250Vac

вентилятор-	SPST реле 20(8)A; 250Vac

Блок памяти: данные сохраняются даже при отсутсвии питания (EEPROM).

Рабочая температура: 0÷60 °C.

Температура содержания: -25÷60 °C.

Относительная влажность: 2085% (отсутствие какого-либо конденсата)

Диапазон измерения и регуляции:

-40÷110°C (-58÷230°F)

Разрешающая способность: 0,1 °C или 1°C или 1 °F (на выбор).

Точность (окруж.темпер. 25°C):  ±0,7 °C ±1 цифра

# соединения

## XR60C: 12Vac/dc; COMPRESS. 8a

## XR60C: 230Vac; COMPRESS. 8a

# стандарт. значения параметров

| Label | Название | Диапазон | °C/°F |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | Контр.точка | LS÷US | -5/0 |
| Hy | Дифференциал | 0,125.5°C/ 1 255°F | 2/4 |
| LS | Миним. Контр.точка | -50°CSET/ -58°FSET | -50/-58 |
| US | Mаксим. Контр.точка | SET110°C/ SET  230°F | 110/230 |
| Ot | Калибровка датчика термостата | -12 12°C / -120  120°F | 0 |
| P2P | Присутствие датчика испарителя | n= нет y= есть | y |
| OE | Калибровка датчика испарителя | -12 12°C / -120  120°F |  |
| OdS | Задержка при первом запуске | 0÷255 min | 0 |
| AC | Противоцикличная задержка | 0  50 min | 1 |
| CCt | Продолжительность полного цикла | 0.0÷24.0h | 0.0 |
| COn | Время работы компр.при несправном датчике | 0  255 min | 15 |
| COF | Время отключения компр.при неисправном датчике | 0  255 min | 30 |
| CF | Единица измерения температуры | °C  °F | °C/°F |
| rES | Разрешающая способность | in  dE | dE/- |
| Prd | Чтение наружного датчика | - | - |
| tdF | Тип оттайки | EL-электр. In-гор.газом | EL |
| dtE | Темп. предел оттайки | -5050°C | 8/46 |
| IdF | Период между циклами оттайки | 1  120 hour | 8 |
| ПdF | (Миним) продолжительность оттайки | 0  255 min | 20 |
| dFd | Показания во время оттайки | rt, it, SEt, DEF | it |
| DAd | MAX задержка мониторинга после оттайки | 0 ÷ 255 min | 30 |
| Fdt | Время слива | 0 ÷ 120 min | 0 |
| dPo | Первая оттайка после старта | n= после IdF; y=немедлен-но | n |
| dAF | Задержка оттайки после быстрого замораживания |  |  |
| Fnc | Рабочие режимы вентилятора | C-n, o-n, C-y, o-Y | o-n |
| Fnd | Задержка работы вентилятора после оттайки | 0 ÷ 255 min | 10 |
| FSt | Остановка работы вентилятора по температуре | -5050°C/ -58°F 122°F | 2/35 |
| ALc | Конфигурация температурного сигнала тревоги | rE; Ab | Ab |
| ALU | Сигнал тревоги по максим.темпер. | ALL110.0°C ALL ÷230°F | 110/230 |
| ALL | Сигнал тревоги по миним.темпер. | -50.0°CALU/ -58°F  ALU | -50/-58 |
| ALd | Задержка темпер.сигнала тревоги | 0  255 min | 15 |
| dAo | Задержка темпер.сигнала тревоги при старте | 0  23h и 50’ | 1.3 |
| i1P | Полярность цифрового входа | oP; CL | CL |
| i1F | Конфигурация цифрового входа | EAL; bAL; dEF; AUS | bAL |
| Did | Задержка сигнала тревоги с цифрового входа | 0÷255min | 5 |
| nPs | Вид действия, когда i1F=bAL | 0=вкл. 1=выкл. Блокировка цифрового входа | 0 |
| REL |  |  | 2 |
| Ptb |  |  | 1 |

*только у моделей с цифровым входом.

Скрытые параметры

Для входа в режим программирования нужно: Одновременно нажать и удерживать кнопки ВНИЗ  + SET .

Появиться сообщение HY.

Отпустить и снова нажать и держать эти кнопки, появиться сообщение Pr2.

Все параметра доступны в режиме специалиста, т.е. их можно просматривать и изменять, в том числе скрытые параметры. Исключение составляют параметры REL и Ptb.

Выход из режима программирования:

Одновременно нажать ВВЕРХ + SET